IZVEŠTAJ IZVEDENIH RADOVA PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE ČELIČNE KONSTRUKCIJE (NA UVID)

OBJEKAT:

NARUČILAC:

IZVOĐAČ:

SADRŽAJ

- Tehnologija izvođenja radova na objektu robna kuća IKEA, autoput 22, Beograd

- Izveštaj o ispitivanju za Firestop steel GFT-4889/14-OPŽ na uvid del.br. 490/2017, institut IMS, Beograd.

EKSPANDUJUĆI PROTIVPOŽARNI PREMAZ:

Kao protivpožarni premaz koristi se Firestop steel  - vodorastvorni ekspandujući protivpožarni premaz. Osnovne karakteristike Firestop steel pp premaza: proizvod je vodorastvoran pripremljen za upotrebu, bez rastvaranja ekološki prozvod, ne sadrži hologene elemetne. Ima odličnu adheziju I formira čvrst film. Materijal je sertifikovan na Institutu IMS Beograd za 30, 60 I 90 minuta zaštite I na POJTEST – Vojnom insititu u Rusiji za 45, 60 I 90 minuta.

PRIPREMA PODLOGE:

FIRESTOP steel se nanosi na prethodno pripremljenu površinu: čistu, suvu čeličnu površinu, prethodno premzanu antikorozivnim osnovnim premazom PRIMTEC steel 2K EP. Nanošenje pp premaza firestop steel se vrši najmanje 24h od nanosenja osnovnog antikorozivnog premaza.

OPREMA ZA NANOŠENJE:

Opšte smernice:

Dole su nanvedene opšte smernice za pripremu ovog proizvoda. Uslovi gradilišta (radnog prostora) mogu zahtevati modifikacije ovih smernica u cilju postizanja željenih rezultata.

Mikser: Koristite bušilicu ½” sa prosečnom mešalicom ili trenutnu mešalicu

Pumpe – bezvazdušni sprej rasprašivač (air less uredjaj) :

Radni pritisak / 1450-1750 psi (102-122kg/cm2)

Odnos pumpanja / 50/1 minimum (preporučuju se teflonska pakovanja)

Veličina vrha / 19-23

Ugao ventilatora / 10-40 stepeni (u zavisnosti od dela na koji se nanosi špricanjem)

Prečnik creva / 10mm (3/8” unutrašnji prečnik)

Dužina creva / maksimum 60 metara

Pištolji za špricanje: Prečnik dizne 2.0 I veći.

Četka I valjak: Za nanosenje četkom I valjkom koristite tehniku prevlačenja, kako bi se izbegli debeli tragovi poteza četke. Primena malog valjka od dlakave tkanine će proizvesti lagan I postojan finalni sloj. Maksimalni vlažni film po sloju kada se nanosi valjkom ili četkom je od 0.4 – 0.5 mm.

Mešanje I razređivanje:

Mešanje: Firestop steel se isporučuje u obliku koji je gotov za primenu I ne treba ga razrađivati. Promešajte dobro pre upotrebe miskerom po gore navedenim uslovima. U koliko je potrebno razređivanje, ono se vrši vodom od 3% do 5% maksimalno.

Rok trajanja proizvoda: 18 meseci.

Uslovi za nanosenje: Preporučuje se nanosenje I upotreba na suvim zaštićenim čeličnim profilima. Temperatura vazduha I čelika ne sme biti +5 stepeni celzijusa. Relativna vlažnost vazduha treba da bude ispod 80% da bi nanošenje bilo uspešno. Temperatura površine čelika treba da bude minimalna 2 stepena celzijusa iznad tačke orošavanja.

Procedura za nanošenje:

Pumpe – Bezvazdušni sprej rasprašivač (air less uređaj):

Pojedinačan sloj, koji se sastoji od nekoliko brzih prelaza, omogućava veču kontrolu and količinama, debljinama i finalnim slojem. Firestop steel se može naneti u maksimalnoj debljini 0.8 mm. U određenim slučajevima preporučuje se nanošenje dva tanja sloja umesto jednog debljeg. U dobrim vremenskim uslovima (20 stepeni celzijusa) I pri kretanju vazduha 2m/sec, moguće je nanošenje dva sloja.

PRAKTIČNE DEBLJINE PP PREMAZA:

ZAVRŠNI PREMAZ:

Za završni premaz se koristi TINTO COLOR CENTURION B100. TINTO COLOR CENTURION B100 je sintetički emajl lak koji se koristi za zaštitu I dekoraciju površina I kao završni premaz u FIRESTOP sistemu. Sadrži alkidna veziva koja su rasstvorena oragnskim rastvaračima, pigemnte I punila, kao I additive za sušivost I stabilnsot proizvoda

Priprema površine:

TINTO COLOR CENTRUM B100 se nanosi naa prethodno pripreemljenu površinu: čistu, suvu površinu, prethodno premazanu ekspandujucim pp premazom.

Nanošenje završnog premaza TINTO COLOR CENTRUM B100 se vrši najmenje posle 15h od potpunog sušenja Firestop steel pp premaza.

Oprema za nanošenje:

Opšte smernice:

Mikser: Koristite bušilicu ½” sa prosečnom mašalicom ili trenutnu mešalicu.

Pumpe – bezvazdusni sprej raspršivac (air less uređaj):

Dizna 0,28 – 0,33

Pritisak 120-160 bara

Pištolj za špricanje: prečnik dizne 1,4 – 1,7mm

Izlazni pritisak 3-5 bara

Mešanje I razređivanje:

Mešanje: Promešajte dobro pre upotrebe mikserom po gore navedenim uslovima. Za razređivanje koristiti nitro razređivač. Stepen razređivanja je 5-10%. Za nanošenje air less pumpom max 5%, vazdušno-špric pištoljem max 10%.

Uslovi za nanošenje:

Temperatura nanošenja: od +10 C. Temperatura površine: min.+3C iznad tačke rose. Relativna vlaznost vazduha treba da bude ispod 80% da bi nanošenje bilo uspešno.

Pot lajf: 3h

Premaz je potpuno suv nakon 24h. (20 stepeni celzijusa)

Debljina premaza I merenje konačne debljine premaza:

Potrebna debljina završnog premaza TINTO COLOR CENTRUM B100 u Firestop sistemu PP zaštite je 50-60 mikrona, koja se air less uređajem-pumpom mooze naneti u jednom sloju (prelazu), a kompresorskim špric pištoljem ili ručno četkom-valjkom u 2 sloja.

Debljina suvog sloja (DFT) se moze izmeriti pomoću opreme za merenje tipa elektromagnetni merač (uređaj za merenje suve debljine filma).

Merenje konačne debljine premaza vrši se kada premaz bude dovoljno čvrst da se ocitavanje može napraviti bez usecanja površine)

Nijansa po RAL-u:

Završni premaz TINTO COLOR CENTRUM B100 u Ral-u po izboru naručioca.

Zaštita okolnih površina:

Završne površine treba da budu zaštićene od oštećenja I ponovnog špricanja.

Pakovanja, manipulisanje I skladištenje:

Pakovanje: 24kg neto

Savet za zaštitu od pozara I eksplozija: Proizvod je zapaljiv.

Zahtevi za skladištne prostore: Čuvati u originalnom pakovanju u prostorijama propisanim za skladištenje hemijskih proizvoda.

Ostale informacije u vezi skladištenja: Čuvati u originalnom, zatvorenom pakovanju.

Čuvati na temperaturi od +10 do +30 stepeni.

Čišćenje alata:

Alate treba očistiti odmah nakon upotrebe nitro razređivačem ili Motofus odmšćivačima.

Mere zaštite i lične mere opreza:

Čuvati van domašaja dece, izbegavati kontakt sa kožom i očima. U slučaju kontakta sa očima odmah isprati sa dosta vode I zatražiti medicinsku pomoć. Za vreme rada ne sme se pušiti, jesti I piti. Koristiti se samo u provetrenim prostorijama. Prilikom upotrebe koristiti respiratornu masku, odgovarajuće rukavice i HTZ odeću.