IZVEŠTAJ IZVEDENIH RADOVA PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE ČELIČNE KONSTRUKCIJE (NA UVID)

OBJEKAT:

NARUČILAC:

IZVOĐAČ:

SADRŽAJ

- Tehnologija izvođenja radova na objektu robna kuća IKEA, autoput 22, Beograd

- Izveštaj o ispitivanju za Firestop steel GFT-4889/14-OPŽ na uvid del.br. 490/2017, institut IMS, Beograd.

EKSPANDUJUĆI PROTIVPOŽARNI PREMAZ:

Kao protivpožarni premaz koristi se Firestop steel  - vodorastvorni ekspandujući protivpožarni premaz. Osnovne karakteristike Firestop steel pp premaza: proizvod je vodorastvoran pripremljen za upotrebu, bez rastvaranja ekološki prozvod, ne sadrži hologene elemetne. Ima odličnu adheziju I formira čvrst film. Materijal je sertifikovan na Institutu IMS Beograd za 30, 60 I 90 minuta zaštite I na POJTEST – Vojnom insititu u Rusiji za 45, 60 I 90 minuta.

PRIPREMA PODLOGE:

FIRESTOP steel se nanosi na prethodno pripremljenu površinu: čistu, suvu čeličnu površinu, prethodno premzanu antikorozivnim osnovnim premazom PRIMTEC steel 2K EP. Nanošenje pp premaza firestop steel se vrši najmanje 24h od nanosenja osnovnog antikorozivnog premaza.

OPREMA ZA NANOŠENJE:

Opšte smernice:

Dole su nanvedene opšte smernice za pripremu ovog proizvoda. Uslovi gradilišta (radnog prostora) mogu zahtevati modifikacije ovih smernica u cilju postizanja željenih rezultata.

Mikser: Koristite bušilicu ½” sa prosečnom mešalicom ili trenutnu mešalicu

Pumpe – bezvazdušni sprej rasprašivač (air less uredjaj) :

Radni pritisak / 1450-1750 psi (102-122kg/cm2)

Odnos pumpanja / 50/1 minimum (preporučuju se teflonska pakovanja)

Veličina vrha / 19-23

Ugao ventilatora / 10-40 stepeni (u zavisnosti od dela na koji se nanosi špricanjem)

Prečnik creva / 10mm (3/8” unutrašnji prečnik)

Dužina creva / maksimum 60 metara

Pištolji za špricanje: Prečnik dizne 2.0 I veći.

Četka I valjak: Za nanosenje četkom I valjkom koristite tehniku prevlačenja, kako bi se izbegli debeli tragovi poteza četke. Primena malog valjka od dlakave tkanine će proizvesti lagan I postojan finalni sloj. Maksimalni vlažni film po sloju kada se nanosi valjkom ili četkom je od 0.4 – 0.5 mm.

Mešanje I razređivanje:

Mešanje: Firestop steel se isporučuje u obliku koji je gotov za primenu I ne treba ga razrađivati. Promešajte dobro pre upotrebe miskerom po gore navedenim uslovima. U koliko je potrebno razređivanje, ono se vrši vodom od 3% do 5% maksimalno.

Rok trajanja proizvoda: 18 meseci.

Uslovi za nanosenje: Preporučuje se nanosenje I upotreba na suvim zaštićenim čeličnim profilima. Temperatura vazduha I čelika ne sme biti +5 stepeni celzijusa. Relativna vlažnost vazduha treba da bude ispod 80% da bi nanošenje bilo uspešno. Temperatura površine čelika treba da bude minimalna 2 stepena celzijusa iznad tačke orošavanja.

Procedura za nanošenje:

Pumpe – Bezvazdušni sprej rasprašivač (air less uređaj):

Pojedinačan sloj, koji se sastoji od nekoliko brzih prelaza, omogućava veču kontrolu and količinama, debljinama i finalnim slojem. Firestop steel se može naneti u maksimalnoj debljini 0.8 mm. U određenim slučajevima preporučuje se nanošenje dva tanja sloja umesto jednog debljeg. U dobrim vremenskim uslovima (20 stepeni celzijusa) I pri kretanju vazduha 2m/sec, moguće je nanošenje dva sloja.

PRAKTIČNE DEBLJINE PP PREMAZA: